
四川外国语大学消防水泵控制柜询价单

项目编号：
	序号
	产品名称
	参数详细描述
	数量
	单位
	单价限额（元）
	报价（元）
	备注

	1
	一控二消防控制柜

（含手动机械应急）
	功率：15kw防护等级：IP55安装方式：落地式安装位置：安居小苑5栋消防水泵房
	1
	个
	8200
	
	

	2
	一控二消防控制柜

（含手动机械应急）
	功率：18.5kw防护等级：IP55安装方式：落地式安装位置：安居小苑5栋消防水泵房
	1
	个
	9320
	
	

	3
	一控二消防控制柜

（含手动机械应急）
	功率：30kw防护等级：IP55安装方式：落地式安装位置：安居小苑5栋消防水泵房
	1
	个
	9650
	
	

	4
	一控二消防控制柜

（含手动机械应急）
	功率：37kw防护等级：IP55安装方式：落地式，此控制柜为更换部分，尺寸需符合原有控制柜安装空间要求 安装位置：国际大厦A栋消防水泵房
	1
	个
	9850
	
	

	5
	一控二消防稳压控制柜
	功率：2.2kw防护等级：IP55安装方式：壁挂式 安装位置：国际大厦A栋消防水泵房
	1
	个
	3880
	
	

	6
	阻燃电线电缆
	规格：4*10mm²产品材质：铜芯额定电压：≥600/1000V
	100
	米
	50
	
	

	7
	不锈钢线管
	规格：50*50其他要求：带防火涂层不锈钢桥架
	40
	米
	60
	
	

	报价合计小写
	　

	报价合计大写
	　

	一、供应商资格条件
1.必须是注册并合法运营的企业，具备相应的许可证和资质文件，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2.供应商必须按照采购方要求的交货时间及数量，准时将消防水泵控制柜交付给采购方并按采购方指定位置安装；
二、成交原则
在完全符合采购需求、质量和服务要求的情况下，报价最低者中。
三、实施时间
2026年3月31日前安装到位。
四、项目具体要求
1.产品质保3年。
2.项目包含满足现有规范要求消防水泵控制柜的方案设计（原有设计不符合现有规范或已停产）、制作、安装、调试、竣工图绘制。

3.安装需满足消《防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防设施通用规范》GB 55036-2022等规范要求。

4.因双电源切换控制柜，15kw消防水泵控制柜,18.5kw消防水泵控制柜,30kw消防水泵控制柜安装在同一位置，控制柜外观尺寸需保持一致，因原有控制柜为壁挂式，现有落地式控制柜底座需要做加高处理。

5.送货时因提供消防控制柜对应功率的国家CCCF自愿认证证书及主型检测报告，消防水泵控制柜内的关键电气元件应与设备主型检测报告中的关键元器件产品系列一致，消防水泵控制柜必须满足最低防护等级IP55且需提供相关的第三方检测报告。
6.安居小苑5栋消防水泵房双电源切换控制柜为15kw,18.5kw,30kw3个消防水泵的配套产品由供应商提供（采购方不额外支付费用）。
7.所有安装辅材（包含但不限于砖块、水泥、铜鼻子、螺丝、热缩管、胶布，配套辅材）由供应商提供（采购方不额外支付费用）。
8.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

五、供应商义务

1.采购方为供应商提供基本的安装和防护条件，但不对验收前或交付使用前的任何设备和材料的丢失或损坏承担责任，供应商有责任对货物进行保管并承担设备和材料的丢失或损坏的相应责任。

2.供应商有责任对本次施工中涉及到的所有工作人员进行安全保障购买人员意外伤害保险，对于施工原因引起的事故和劳动纠纷，采购方不承担任何连带责任。

3.供应商负责设备的运输、搬运，在采购方的安装现场进行安装并调试完毕，提供有效的调试报告，现场清理干净，备件备品、有关文件整理完毕并附清单移交采购方。

4.供应商在搬运、安装、调试等过程中，必须接受采购方监理人员的监督，并服从采购方提出的维修要求（如不得拆墙，不得使用吊机，在非允许施工的时间内施工等）。

5.供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购方的基本免费培训，使采购方使用人员能够正常操作。

6.在质保期内，供应商每年应积极配合采购方按照规范要求对消防控制柜等设备进行检测。
六、付款方式
项目验收合格后，乙方开具正式发票，采购方一次性支付（含税）。

	报价人须将填写完整的报价单（带鲜章）和营业执照复印件交至四川外国语大学西区锦秀楼一楼保卫处，联系电话：孙老师023-65385119。

交询价单时间：2025年12月25日上午10：00之前。

此项目最高限价48300元，此报价为包干价，高于最高限价为无效报价。




报价单位（盖章）：                                                   

联系人：                                                            联系电话：



